## Begriffe
Zusammenführungen
Projekt |  | Begriffe |  | PDF
Projektnummer |  | DIVERSE |  | Inhaltsverzeichnis
Projektleiter/in |  | Helge Steinhorst
Bearbeitungsstand |  | 2025-08-11
Projektinformationen |  | Begriffe
Stand: | 2025-09-09
Begriffe |  | Niederspannungs-Schaltgerätekombination | Zusammenfassung eines oder mehrerer Niederspannungsschaltgeräte mit zugehörigen Betriebsmitteln zum Steuern, Messen, Melde, Schützen und Regeln, mit allen inneren elektrischen und mechanischen Verbindungen
|  | Schaltgerätekombinationssystem | komplettes Angebot mechanischer Bauteile und elektrischer Betriebsmittel nach Definition des ursprünglichen Herstellers, die in Übereinstimmung mit den Anleitungen des ursprünglichen Herstellers zu unterschiedlichen Schaltgerätekombinationen zusammengebaut werden können
|  | Hauptstromkreis | alle leitfähigen Teile einer Schaltgerätekombination in einem Stromkreos, der elektrische Leistung übertragen soll
|  | Hilfsstromkreis | alle leitfähigen Teile einer Schaltgerätekombination in einem Stromkreis, der dafür vorgesehen ist zu steuern, messen, melden, regeln und Daten zu verarbeiten.
|  | Sammelschiene | Leiter von geringer Impedanz, an den mehrere elektrische Stromkreise an verschiedenen Punkten angeschlossen werden können
|  | Hauptsammelschiene | Sammelschiene, an die eine oder mehrere Verteilschienen und/oder Einspeicsungen und Abgangseinheiten angeschlossen sind
|  | Verteilschiene | Sammelschiene innerhalb eines Felds, die mit einer Hauptsammelschiene verbunden ist und von der Abgangseinheiten eingespeist werden.
|  | Funktionseinheit | Teil einer Schaltgerätekombination, der alle elektrischen und mechanischen Bauteile einschließlich Schaltgeräte umfasst, die zur Erfüllung der gleichen Funktion beitragen
|  | Einspeisung | Funktionseinheit, die üblicherweise für die Einspeisung elektrischer Energie in die Schaltgerätekombination bestimmt ist.
|  | Abgang | Funktionseinheit, die üblicherweise für die Abgabe elektrischer Energie an einen oder mehrere äußere Stromkreise bestimmt ist.
|  | Kurzschlussschutzeinrichtung | SCPD, en: short-circuit protective device: Gerät, das einen Stromkreis oder Teile eines Stromkreises vor einem Kurzschlussstrom durch Ausschalten des Kurzschlussstroms schützt
|  | strombegrenzende Einrichtung | SCPD, die innerhalb eines festgelegten Strombereichs verhindert, dass der Durchlassstrom den unbeeinflussten Scheitelwert erreicht, und die die Durchlassenergie (I 2 t) begrenzt
|  | nicht strombegrenzende Einrichtung | SCPD, die innerhalb eines festgelegten Strombereichs zulässt, dass der Durchlassstrom den unbeeinflussten Scheitelwert erreicht, und die eine Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) haben kann, mit der sie der Durchlassenergie für die Dauer des Kurzzeitstroms standhalten kann
|  | Außenleiter | Eliter, der im üblichen Betrieb unter Spannung steht und in der Lage ist, zur Übertragung oder Verteilung von elektrischeer Energie beizutragen, der aber kein neutralleiter oder Mittelleiter ist.
|  | jeweilige Schaltgerätekombinationsnorm | Norm innerhalb der Reihe IEC 61439, Teil 2 und folgende, die einen grundlegenden Typ einer Schaltgerätekombination abdeckt
|  | Einsatz | Baugruppe bestehend aus Betriebsmitteln, die auf einer gemeinsamen Tragkonstruktion für festen Einbau zusammengebaut und verdrahtet sind
|  | herausnehmbares Teil | Baugruppe bestehend aus Betriebsmitteln, die auf einer gemeinsamen Tragkonstruktion verdrahtet sind, die dafür vorgesehen ist als Ganzes von der Schaltgerätekombination entfernt und ausgetauscht zu werden, auch wenn der Hauptstromkreis, an den sie angeschlossen ist, unter Spannung steht
|  | Betriebsstellung | Stellung eines herausnehmbaren Teils, in der dieses für die vorgesehene Funktion voll angeschlossen ist
|  | Absetzstellung | Stellung eines herausnehmbaren Teils, wenn dieses sich außerhalb der Schaltgerätekombination befindet und mechanisch und elektrisch von dieser gelöst ist
|  | Codiereinrichtung | Einrichtung, die verhindert, dass ein herausnehmbares Teil an einem Platz eingesetzt wird, der nicht für dieses herausnehmbare Teil vorgesehen ist
|  | feste Verbindung | Verbindung, die mit oder ohne ein Werkzeug hergestellt werden kann und nur mit einem Werkzeug gelöst werden kann
|  | Feld | Baueinheit einer Schaltgerätekombination zwischen zwei aufeinanderfolgenden vertikalen Begrenzungs-ebenen
|  | Fach | Baueinheit einer Schaltgerätekombination zwischen zwei aufeinanderfolgenden horizontalen oder vertikalen Begrenzungsebenen innerhalb eines Felds
|  | Abteil | Feld oder Fach, das umschlossen ist, mit Ausnahme der für das Anschließen, die Steuerung oder die Belüftung notwendigen Öffnungen
|  | Transporteinheit | Teil einer Schaltgerätekombination oder eine vollständige Schaltgerätekombination, das/die für den Transport nicht weiter zerlegt wird
|  | Verschlussschieber | Teil einer Schaltgerätekombination, das bewegt werden kann zwischen: einer Stellung, in der es die Verbindung der Trennkontakte eines herausnehmbaren Teils mit den feststehenden Kontakten zulässt, und einer Stellung, in der es als Teil einer Verkleidung oder Trennwand die feststehenden Kontakte abdeckt
|  | offene Bauform | Schaltgerätekombination, bei der die elektrischen Betriebsmittel in einer Tragkonstruktion so angeordnet sind, dass ihre aktiven Teile zugängig sind
|  | Tafelbauform | offene Bauform mit einer Bedienungsfront, deren aktive Teile möglicherweise von anderen Richtungen als von vorn zugängig sind
|  | geschlossene Bauform | Schaltgerätekombination, die allseitig – gegebenenfalls mit Ausnahme der Befestigungsfläche – so umhüllt ist, dass ein festgelegter Schutzgrad erreicht wird
|  | Schrankbauform | geschlossene Bauform einer Schaltgerätekombination zur Aufstellung auf dem Boden, die mehrere Felder, Fächer oder Abteile umfassen kann
|  | Mehrfach-Schrankbauform | Kombination mehrerer mechanisch verbundener Schaltgerätekombinationen in Schrankbauform
|  | Pultbauform | geschlossene Bauform einer Schaltgerätekombination mit waagrechter oder geneigter Bedienungsfläche oder einer Kombination aus beiden, in der Betätigungs-, Mess- und Meldegeräte usw. untergebracht sind
|  | Kastenbauform | geschlossene Bauform einer Schaltgerätekombination zum Anbau an einer vertikalen Fläche
|  | Mehrfachkastenbauform | Kombination von mechanisch miteinander verbundenen Kästen mit oder ohne gemeinsames Traggestell, bei der die elektrischen Verbindungen zwischen benachbarten Kästen durch Öffnungen in den gemeinsamen Berührungsflächen hindurchgeführt werden
|  | Schaltgerätekombination für Wandbefestigung | Schaltgerätekombination zur Befestigung auf der Oberfläche einer Wand
|  | Schaltgerätekombination für Wandeinbau | Schaltgerätekombination zum Einbau in eine Wandnische, in der das Gehäuse nicht zur Unterstützung des Wandabschnitts oberhalb der Schaltgerätekombination dient
|  | auf dem Boden aufgestellte Schaltgerätekombination | Schaltgerätekombination zur Aufstellung auf dem Boden
|  | Gerüst | Bestandteil einer Schaltgerätekombination, der dafür bestimmt ist, verschiedene Bauteile der Schaltgeräte-kombination und ein Gehäuse zu tragen
|  | Traggestell | Teil, das nicht Bestandteil der Schaltgerätekombination ist, das dafür bestimmt ist, eine Schaltgerätekombi-nation zu tragen
|  | Montageplatte | Platte, die zur Aufnahme verschiedener Betriebsmittel für den Einbau in eine Schaltgerätekombination bestimmt ist
|  | Montagerahmen | Rahmenkonstruktion, die zur Aufnahme verschiedener Betriebsmittel für den Einbau in eine Schaltgeräte-kombination bestimmt ist
|  | Gehäuse | Umhüllung, die die für die vorgesehene Anwendung geeignete Art des Schutzes und den geeigneten Schutzgrad bietet
|  | Verkleidung | äußerer Teil des Gehäuses einer Schaltgerätekombination
|  | Tür | schwenkbare oder verschiebbare Verkleidung
|  | Deckel | Verkleidung zum Schließen einer Öffnung im Gehäuse, die zu Bedienungs- und Wartungszwecken abgenommen werden kann
|  | Abschlussplatte | Teil einer Schaltgerätekombination zum Schließen einer Öffnung im Gehäuse, das mit Schrauben oder ähnlichen Mitteln befestigt ist
|  | Trennwand | Teil einer Schaltgerätekombination, welches ein Abteil von anderen trennt
|  | Abdeckung | Teil, durch das Schutz gegen direktes Berühren in allen üblichen Zugangs- oder Zugriffsrichtungen gewährt wird
|  | Hindernis | Teil, das ein unbeabsichtigtes direktes Berühren, nicht aber direktes Berühren durch eine beabsichtigte Handlung verhindert
|  | Anschlussabdeckung | Teil, das Anschlüsse umhüllt und einen festgelegten Schutzgrad gegen den Zugang von Personen und Gegenständen zu aktiven Teilen bietet
|  | Kabeleinführung | Teil mit Öffnungen für das Einführen von Kabeln/Leitungen in die Schaltgerätekombination
|  | geschützter Raum | Teil einer Schaltgerätekombination, der dafür bestimmt ist, elektrische Betriebsmittel zu umhüllen, und einen festgelegten Schutz gegen äußere Einflüsse und gegen Berühren aktiver Teile bietet der
|  | Schaltgerätekombination für Innenraumaufstellung | Schaltgerätekombination für die Verwendung an Standorten, an denen die üblichen Betriebsbedingungen Innenraumaufstellung nach 7.1 eingehalten werden für
|  | Schaltgerätekombination für Freiluftaufstellung | Schaltgerätekombination für die Verwendung an Standorten, an denen die üblichen Betriebsbedingungen für Freiluftaufstellung nach 7.1 eingehalten werden
|  | ortsfeste Schaltgerätekombination | Schaltgerätekombination, die dafür vorgesehen ist, am Aufstellungsort, z. B. auf dem Boden oder an einer Wand, befestigt und betrieben zu werden
|  | ortsveränderbare Schaltgerätekombination | Schaltgerätekombination, die dafür vorgesehen ist, auf einfache Weise von einem Einsatzort an einen anderen bewegt zu werden
|  | Luftstrecke | kürzester Abstand zwischen zwei leitfähigen Teilen in Luft
|  | Kriechstrecke | kürzester Abstand zwischen zwei leitfähigen Teilen längs einer festen Isolierstoffoberfläche
|  | Überspannung | Spannung mit einem Scheitelwert, der den entsprechenden Scheitelwert der höchsten Dauerspannung bei üblichen Betriebsbedingungen überschreitet
|  | zeitweilige Überspannung | Überspannung mit Netzfrequenz mit einer Dauer von mehreren Sekunden
|  | transiente Überspannung | kurzzeitige Überspannung von einigen Millisekunden Dauer oder weniger, schwingend oder nicht in der Regel stark gedämpft schwingend,
|  | betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | Effektivwert einer betriebsfrequenten Sinusspannung, die unter festgelegten Prüfbedingungen keinen schlag oder Überschlag verursacht Durch-
|  | Stoßspannungsfestigkeit | höchster Spitzenwert der Stoßspannung von festgelegter Form und Polarität, die unter festgelegten Bedingungen zu keinem Durchschlag oder Überschlag der Isolierung führt
|  | Verschmutzung | Ablagerung fester, flüssiger oder gasförmiger Fremdstoffe, die die Isolationsfestigkeit oder den Oberflächenwiderstand der Isolierung verringern kann
|  | Verschmutzungsgrad | <der Umgebungsbedingungen> konventionelle Kennzahl, abhängig von der Menge an leitfähigem oder feuchtigkeitsaufnehmendem Staub, ionisiertem Gas oder Salz sowie der relativen Luftfeuchte und der Häufigkeit ihres Auftretens, die zur Aufnahme oder Kondensation von Feuchte führt mit der Folge der Verringerung der Spannungsfestigkeit und/oder des Oberflächenwiderstands
|  | Mikroumgebung | unmittelbare Umgebung der Isolierung, die im Besonderen die Dimensionierung der Kriechstrecken beeinflusst
|  | Makroumgebung | Umgebung des Raumes oder Ortes, in dem die Schaltgerätekombination installiert oder verwendet wird
|  | Überspannungskategorie | <eines Stromkreises oder in einem elektrischen System> konventionelle Kennzahl, die von der Begrenzung (oder Steuerung) der Höhe der unbeeinflussten transienten Überspannung, die in einem Stromkreis (oder in einem elektrischen System mit unterschiedlichen Nennspannungen) auftritt, und von den Einrichtungen, die diese Überspannung beeinflussen, abhängt
|  | Überspannungschutzeinrichtung | SPD, en: surge protective device ¦ Gerät zum Schutz elektrischer Betriebsmittel gegen hohe transiente Überspannungen und zur Begrenzung der Dauer und oft auch der Amplitude des Netzfolgestroms
|  | Isolationskoordination | wechselseitige Zuordnung der Kenngrößen der Isolation von elektrischen Betriebsmitteln unter Berücksichtigung der erwarteten Mikroumgebung und anderer maßgebender Beanspruchungen
|  | inhomogenes Feld | elektrisches Feld, das keinen im Wesentlichen konstanten Potentialgradienten zwischen den Elektroden hat
|  | Kriechwegbildung | fortschreitende Ausbildung leitfähiger Pfade auf der Oberfläche eines festen Isolierstoffes infolge der kombinierten Auswirkungen von Spannungsbeanspruchung und elektrolytischer Verschmutzung dieser Oberfläche
|  | Vergleichszahl der Kriechwegbildung | CTI, en: comparative tracking index ¦ Zahlenwert der höchsten Spannung in Volt, der ein Werkstoff ohne Kriechwegbildung und ohne anhaltende Flammenbildung unter festgelegten Prüfbedingungen widersteht
|  | Durchschlag | Phänomen in Verbindung mit einem Fehler der Isolierung unter elektrischer Belastung, bei dem die die zu prüfende Isolierung vollständig überbrückt und die Spannung zwischen den Elektroden auf null oder nahezu null reduziert Entladung
|  | aktives Teil | leitfähiges Teil, das dazu vorgesehen ist, unter üblichen Bedingungen unter Spannung zu stehen, einschließlich eines Neutralleiters oder eines Mittelleiters, vereinbarungsgemäß jedoch nicht eines PEN-Leiters oder PEM-Leiters oder PEL-Leiters.
|  | gefährliches aktives Teil | aktives Teil, von dem unter bestimmten Bedingungen ein schädlicher elektrischer Schlag ausgehen kann
|  | Körper | berührbares leitfähiges Teil der Schaltgerätekombination, das üblicherweise nicht unter Spannung steht, jedoch zu einem aktiven Teil werden kann, wenn die Basisisolierung versagt
|  | Schutzleiter | Leiter zum Zweck der Sicherheit, zum Beispiel zum Schutz gegen elektrischen Schlag
|  | Neutralleiter | Leiter, der mit dem Sternpunkt bzw. Mittelpunkt elektrisch verbunden und in der Lage ist, zur Verteilung elektrischer Energie beizutragen
|  | PEN-Leiter | Leiter, der zugleich die Funktionen eines Schutzleiters und eines Neutralleiters erfüllt
|  | Fehlerstrom | Strom, der durch einen Isolationsfehler, durch Überbrückung der Isolierung oder fehlerhaften Anschluss an einen elektrischen Stromkreis zum Fließen kommt
|  | Basisschutz | Schutz gegen elektrischen Schlag, wenn keine Fehlzustände vorliegen
|  | Basisisolierung | Isolierung von gefährlichen aktiven Teilen als Basisschutz
|  | Fehlerschutz | Schutz gegen elektrischen Schlag unter den Bedingungen eines Einzelfehlers
|  | PELV-System | PELV, en: Protective Extra-Low Voltage ¦ elektrisches System, in dem die Spannung die in IEC 60364-4-41:2005, Abschnitt 414, angegebenen Werte nicht übersteigen kann:
|  | SELV-System | SELV, en: Safety Extra-Low Voltage ¦ elektrisches System, in dem die Spannung die in IEC 60364-4-41:2005, Abschnitt 414, angegebenen Werte nicht übersteigen kann: 1. unter üblichen Bedingungen und unter Einzelfehlerbedingungen, auch bei Erdschlüssen in anderen Stromkreisen
|  | Elektrofachkraft | Person, die aufgrund einschlägiger Ausbildung und Erfahrung befähigt ist, Risiken zu erkennen und Gefährdungen durch Elektrizität zu vermeiden mögliche
|  | Fachkraft | Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Erfahrungen und Kenntnis der relevanten Betriebsmittel in der Lage ist, die ihr übertragene Arbeit zu beurteilen und mögliche Gefahren zu erkennen
|  | unterwiesene Person | Person, die durch Elektrofachkräfte ausreichend informiert oder beaufsichtigt ist und damit befähigt wird, Risiken zu erkennen und Gefährdungen durch Elektrizität zu vermeiden
|  | Laie | Person, die weder eine Elektrofachkraft noch eine unterwiesene Person ist
|  | befugte Person | Elektrofachkraft oder unterwiesene Person, die bevollmächtigt ist, festgelegte Arbeiten durchzuführen
|  | Mittelleiter | Leiter, elektrisch mit dem Mittelpunkt verbunden und in der Lage, elektrische Energie zu übertragen
|  | PEM-Leiter | Leiter, der die Funktionen sowohl eines Schutzleiters als auch eines Mittelleiters erfüllt
|  | PEL-Leiter | Leiter, der die Funktionen sowohl eines Schutzleiters als auch eines Außenleiters erfüllt
|  | zusätzliche Isolierung | unabhängige Isolierung, die zusätzlich zur Basisisolierung zum Fehlerschutz angebracht wird
|  | doppelte Isolierung | Isolierung, die sowohl die Basisisolierung als auch die zusätzliche Isolierung beinhaltet
|  | verstärkte Isolierung | Isolierung gefährlicher aktiver Teile, welche einen Schutz gegen elektrischen Schlag bietet, der zu äquivalent doppelter Isolierung ist
|  | Schaltgerätekombination in Schutzklasse I | Schaltgerätekombination mit mindestens einer Vorkehrung für einen Basisschutz und einer Verbindung zu einem Schutzleiter zum Fehlerschutz
|  | Schaltgerätekombination in Schutzklasse II | Schaltgerätekombination mit 1. Basisisolierung als Vorkehrung für den Basisschutz 2. zusätzlicher Isolierung als Vorkehrung für den Fehlerschutz 3. Basisschutz und Fehlerschutz durch verstärkte Isolierung bereitgestellt werden
|  | relevante Variablen | Unter relevanten Variablen verstehen wir gemäß DIN EN ISO 50001, 3.4.9, einen „quantifizierbaren Faktor, der die energiebezogene Leistung wesentlich beeinflusst und sich routinemäßig ändert“. Beispiele hierfür sind: – Witterungsbedingungen (Hitze, Kälte) – Betriebsbedingungen (Beleuchtungsstärke, Raumklima, Nachtschichten) – geleistete Arbeitsstunden – Produktionsmenge (ggf. je Schicht)
|  | Statische Faktoren | Statische Faktoren beeinflussen die energiebezogene Leistung wesentlich und ändern sich nicht routinemäßig. Beispielhaft seien hier genannt: – Größe des Unternehmens/der Anlagen – Auslegung der installierten Ausrüstung – Anzahl der Schichten
|  | Ziel | zu erreichendes Ergebnis
|  | Energieziel | quantifizierbares Ziel der Verbesserung der energiebezogenen Leistung
|  | SEU | wesentlicher Energieeinsatz (Significant Engine Use)
Note on D3: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben

## Messgeräte
Zusammenführungen
| Projekt |  | Bachelor
| Projektnummer |  | Diverse
| Projektleiter/in |  | Helge Steinhorst
| Bearbeitungsstand |  | 2025-08-11 | [31 empty] | s
| Projektinformationen |  | Messgeräte
| Stand: | 2025-09-09
Modell | Hersteller | Bauform | Maße | Messintervall | Mittelwertbildung | Kommunikationsprotokolle | Schnittstelle | Inputs/Outputs | Spannungsversorgung | Oberschwingungen | EMV_Norm | Sicherheit | Spannungsmessung | Klasse/Bereich | Spannungseinbrüche | Spannungsüberhöhungen | Strommessung | Klasse / Bereich | Scheinleistung | Klasse | Wirkleistung | Klasse | Blindleistung | Klasse | Wirkenergie | Klasse | Blindenergie | Klasse | Scheinenergie | Klasse | THD | Klasse | Netzfrequenz | Klasse | Betriebsstundenzähler | Leistungsfaktor | cos PHI | Differenzstrommessung | Temperatur | Datenblätter
PAC3220 | Siemens | Fronttafel | 96x96x56 (Ausschnitt 92 x 92) | 200ms | 3s - 1Jahr | Modbus-TCP,Webserver,SNTP,DHCP | Ethernet | 2x Digitale Eingänge, 2x Digitale Ausgänge | 100 - 250V AC/DC, 24 - 60V DC | 1. | EN 61323-1 (Klasse: B) EN61000-6-2 | IP-Filter, TCP Port Konfigurierbar, DHCP-Protokoll SNTP-Protokoll | Ja | 0.2 |  |  | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Ja | 0.5 | Ja | 2 | Ja | Prüfen | Ja | 5 | Ja | 0.05 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Messgrößen in Abhängigkeit der Anschlussart
PAC4220 | Siemens | Fronttafel | 96x96x56 (Ausschnitt 92 x 92) |  |  | Modbus-TCP,Webserver,DHCP | Ethernet | 2x Digitale Eingänge, 2x Digitale Ausgänge | 95 - 250V AC, 110 - 270V DC, 24 - 48V DC | 1. - 63. |  |  | Ja | 0.2 |  |  | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | Prüfen | Ja | 2 | Ja |  | Ja | Ja | Ja | erweiterbar | erweiterbar | Datenblatt
Simocode pro V PN | Siemens | Hutschiene | 111x124x45 |  |  | Profinet IO-Protokoll,Profisafe-Protokoll, OPC UA,LLDP,ARP,SNMP,HTTPS,NTP,MRP | Ethernet | 4x Digitale Eingänge, 3x Digitale Ausgänge | 110 - 240V AC/DC |  | IEC 60947-1 (Klasse A.) | Passwortschutz | Nein |  |  |  | Nein |  | Nein |  | Ja |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein | Nein | Prüfen | Nein | Nein | Datenblatt
Strom-/Spannungserfassungmodule UM/UM+ | Siemens | Anbindung an Simocode pro V | [10 empty] | Ja | 1.5 |  |  | Ja | 1.5 | Nein |  | Ja | 5 | Nein |  | Ja | 5 | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Ja | 1.5 | Ja | Ja | Ja | Nein | erweiterbar
ET200SP Energy Meter CT HF | Siemens | Siemensschiene | 73x20x58 | 50ms |  | Profinet,Profibus |  |  | 24V DC | 1. - 63. |  |  | Ja | 0.2 |  |  | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Prüfen |  | Ja | 1 | Ja | 0.05 | Ja | Ja | Prüfen | Nein | Nein | Datenblatt
ET200SP Energy Meter RC HF | Siemens | Siemensschiene | 73x20x58 | 50ms |  |  |  |  | 24V DC | 1. - 63. |  |  | Ja | 0.2 |  |  | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Prüfen |  | Ja | 1 | Ja | 0.05 | Ja | Ja | Prüfen | Nein | Nein | Datenblatt
3VA2 | Siemens | Kompaktleistungsschalter | [7 empty] | 1. - 63. |  |  | Ja | 1 |  |  | Ja | 1 | Ja | 2% | Ja | 2 | Ja | 2% | Ja | 2 | Ja | 2% | Nein |  | Ja | 5% | Ja | 1% | Ja | Ja | Prüfen | Prüfen | Nein | Messungen | ETU850 LSI
3WA mit Strommessung | Siemens | Leistungsschalter |  |  |  | Profinet-IO,Modbus-TCP | USB-C,Bluetooth |  | 24V DC | 1.-31. |  |  | Nein |  |  |  | Ja | 1 | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein | Nein | Prüfen | Nein | Nein | Datenblatt
3WA mit ready4COM | Siemens | Leistungsschalter |  |  |  | Profinet-IO,Modbus-TCP | USB-C,Bluetooth |  | 24V DC | 1.-31. |  |  | Nein |  |  |  | Ja | 1 | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein | Nein | Prüfen | Nein | Ja
3WA mit PMF-I | Siemens | Leistungsschalter |  |  |  | Profinet-IO,Modbus-TCP | USB-C,Bluetooth |  | 24V DC | 1.-31. |  |  | Ja | 0.5 |  |  | Ja | 1 | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Ja | 2 | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Nein | Nein | Prüfen | Nein | Ja
3WA mit PMF-II | Siemens | Leistungsschalter |  |  |  | Profinet-IO,Modbus-TCP | USB-C,Bluetooth |  | 24V DC | 1.-31. |  |  | Ja | 0.5 |  |  | Ja | 1 | Ja | 2% | Ja | 2 | Ja | 2% | Ja | 2 | Ja | 2% | Ja | 2% | Nein |  | Ja | 0.5% | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja
3WA mit PMF-III | Siemens | Leistungsschalter |  |  |  | Profinet-IO,Modbus-TCP | USB-C,Bluetooth |  | 24V DC | 1.-31. |  |  | Ja | 0.5 |  |  | Ja | 1 | Ja | 2% | Ja | 2 | Ja | 2% | Ja | 2 | Ja | 2% | Ja | 2% | Ja | 2% / THD-I / THD-U | Ja | 0.5% | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja
Emax 2.2 mit Ekip Touch | ABB | Leistungsschalter |  |  |  | Modbus-TCP, Modbus RS-485, Profibus, Profinete, DeviceNet,EtherNet/IP | Extra Kommunikationsmodul |  | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | 1.-31. |  |  | Nein |  |  |  | Ja | 1 | Nein |  | Nein |  | Nein |  | ? |  | ? |  | ? |  | Nein |  | Nein |  | Ja | Nein | Prüfen | Nein | Nein | Leistungsschalter
Emax 2.2 mit Ekip Hi-Touch | ABB | Leistungsschalter |  |  |  | Modbus-TCP, Modbus RS-485, Profibus, Profinete, DeviceNet,EtherNet/IP | Extra Kommunikationsmodul |  | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | 1.-31. |  |  | Ja | 0.5 |  |  | Ja | 1 | Ja | 2% | Ja | 2% | ja | 2% | ? | 2% | ? | 2% | ? | 2% | Ja |  | Ja | 0.2% | Ja | Ja | Prüfen | Nein | Prüfen
Emax 2.2 mit Ekip G Touch | ABB | Leistungsschalter |  |  |  | Modbus-TCP, Modbus RS-485, Profibus, Profinete, DeviceNet,EtherNet/IP | Extra Kommunikationsmodul |  | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | 1.-31. |  |  | Ja | 0.5 |  |  | Ja | 1 | Ja | 2% | Ja | 2% | ja | 2% | ? | 2% | ? | 2% | ? | 2% | Nein |  | Ja | 0.2% | Ja | Ja | Prüfen | Nein | Prüfen
Emax 2.2 mit Ekip G Hi-Touch | ABB | Leistungsschalter |  |  |  | Modbus-TCP, Modbus RS-485, Profibus, Profinete, DeviceNet,EtherNet/IP | Extra Kommunikationsmodul |  | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | 1.-31. |  |  | Ja | 0.5 |  |  | Ja | 1 | Ja | 2% | Ja | 2% | ja | 2% | ? | 2% | ? | 2% | ? | 2% | Ja |  | Ja | 0.2% | Ja | Ja | Prüfen | Nein | Prüfen
UMG 96RM-PN | Janitza | Fronttafel | 96x96x56 (Ausschnitt 92 x 92) |  |  | Modbus RTU, Modbus RTU over Ethernet, Modbus TCP/IP, Profinet, SNMP | RS485, Ethernet | wahlweise 3 digitale Eingönge // 2 und wahlweise 3 Digitale Ausgänge | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | 1.-31. |  |  | Ja | 0.2 |  |  | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Ja | 0,5S / s. P. 5 | Ja | 1 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Ja | 0.05 | Prüfen | Ja | Prüfen | Ja | Ja | Datenblatt
UMG 96PA | Janitza | Fronttafel | 96x96x56 (Ausschnitt 92 x 92) |  |  | Modbus RTU | RS485 | 3 digitale Eingänge / 3 digitale Ausgänge | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | 40. |  |  | Ja | 0.2 | Ja | Ja | Ja | 0.2 | Ja | 0.5 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Ja | 0,2S | Ja | 1 | Ja | 0.5 | Ja | 1 | Ja | 0.05 | Prüfen | Ja | Prüfen | Nein | Nein | Datenblatt
UMG 509-PRO | Janitza | Fronttafel | 142x142x81 (Ausschnitt 138x138) |  |  | Modbus RTU, Profibus DP/V0, CP/IP, EMAIL,DHCP-Client, Modbus/TCP,FTP,ICMP,NTP,TFTP,BACnet,SNMP | RS485, Profibus, Ethernet | 2x Digitale Eingänge, 2x Digitale Ausgänge | 95 - 240V AC, 80 - 300V DC, 48 - 110V AC, 24 - 150V DC | 50. | DIN EN 61000 |  | Ja | 0.1 | Ja | Ja | Ja | 0.2 | Ja | 0.2 | Ja | 0.2 | Ja | 1 | Ja | 0,2S | Ja | 1 | Ja | 0.2 | Ja | 1 | Ja | 0.05 | Prüfen | Ja | Prüfen | Ja | Ja | Datenblatt
PLVarioNet-II EE07 | JeanMüller | Hutschiene |  |  |  | Ethernet,Can,Modbus TCP/IP, Modnus RTU | RS485, Ethernet | Digitale Eingänge, Digitale Ausgänge, Analoge Eingänge | 24V DC | 1. |  |  | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Nein |  | Nein |  | Ja |  |  | Ja |  |  | Ja | Daten
Startzeit anzeige = Betriebsstundenzähler ?
v

## Messungen
Zusammenführungen
Projekt |  |  | Bachelor
Projektnummer |  |  | DIVERSE
Projektleiter/in |  |  | Helge Steinhorst
Bearbeitungsstand |  |  | 2025-08-11
Projektinformationen |  |  | Messungen
Stand: | 2025-09-09
| Messgeräte | Spannungsmessung | [14 empty] | Spannungsmessung
| -- | erwartet |  | Messung |  | GridVis |  | Toleranz | [8 empty] | erwartet |  | Messung |  | GridVis |  | Toleranz
PAC3220
PAC4220
SimoCode PRO V
ET200SP EM CT HF
ET200SP EM RC HF
3VA2
3WA
Emax 2.2
| UMG509-PRO | 230 |  | 230 | [12 empty] | 230 |  | 230
PLVarioNet-II
| Messgeräte | Strommessung | [14 empty] | Strommessung
| -- | erwartet |  | Messung |  | GridVis |  | Toleranz | [8 empty] | erwartet |  | Messung |  | GridVis |  | Toleranz
PAC3220
PAC4220
SimoCode PRO V
ET200SP EM CT HF
ET200SP EM RC HF
3VA2
3WA
Emax 2.2
| UMG509-PRO | 0.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 |  | 0.5
PLVarioNet-II
| 10 min | Leistungsmessung | [14 empty] | Leistungsmessung
| Messgeräte | erwartet |  |  | Messung |  |  | GridVis |  |  | berechnet |  |  | Toleranz |  |  | erwartet |  |  | Messung |  |  | GridVis |  |  | berechnet |  |  | Toleranz
| -- | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S
| Messgeräte --: PAC3220; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: PAC4220; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: SimoCode PRO V; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: ET200SP EM CT HF; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: ET200SP EM RC HF; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: 3VA2; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: 3WA; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: Emax 2.2; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: UMG509-PRO; Messung P: 108; Messung Q: 39.2; berechnet P: 108.0647; berechnet Q: 39.3323; berechnet S: 115 |  |  |  | 87.9 | 73.7 |  |  |  |  | 88.0951 | 73.9206 | 115
| Messgeräte --: PLVarioNet-II; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Zeit dauer T | [10 empty] | Anzeige ist inkWh
| Messgeräte --: 0.083333; erwartet P: Energiemessung | Energiemessung
| Messgeräte --: Messgeräte; erwartet P: erwartet; Messung P: Messung; GridVis P: GridVis; berechnet P: berechnet; Toleranz P: Toleranz | erwartet |  |  | Messung |  |  | GridVis |  |  | berechnet |  |  | Toleranz
| -- | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S
| Messgeräte --: PAC3220; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: PAC4220; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: SimoCode PRO V; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: ET200SP EM CT HF; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: ET200SP EM RC HF; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: 3VA2; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: 3WA; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: Emax 2.2; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Messgeräte --: UMG509-PRO; berechnet P: 9.0054; berechnet Q: 3.2777; berechnet S: 9.5833 | [9 empty] | 7.3413 | 6.16 | 9.5833
| Messgeräte --: PLVarioNet-II; berechnet P: 0; berechnet Q: 0; berechnet S: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| erwartet P: Übrige Messungen | Übrige Messungen
| Messgeräte --: Messgeräte; erwartet P: Phasenwinkel; Messung P: Oberschwingungen; GridVis P: Leistungsfaktor; berechnet P: Cos PHI; berechnet S: Frequenz; Toleranz Q: Temperatur | Phasenwinkel |  |  | Oberschwingungen |  |  | Leistungsfaktor |  |  | Cos PHI |  | Frequenz |  | Temperatur
| Messgeräte --: --; erwartet Q: Grad; erwartet S: Bogen |  | Grad | Bogen
| Messgeräte --: PAC3220; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: PAC4220; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: SimoCode PRO V; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: ET200SP EM CT HF; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: ET200SP EM RC HF; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: 3VA2; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: 3WA; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: Emax 2.2; erwartet S: 0 |  |  | 0
| Messgeräte --: UMG509-PRO; erwartet Q: 20; erwartet S: 0.34907 |  | 40 | 0.69813 |  |  | 40. |  |  | 0.77 |  |  |  | 50
| Messgeräte --: PLVarioNet-II; erwartet S: 0 |  |  | 0
Note on E4: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben

## ISO50001
Zusammenführungen
Projekt |  |  | Bachelor |  |  | PDF
Projektnummer |  |  | DIVERSE |  |  | Inhaltsverzeichnis
Projektleiter/in |  |  | Helge Steinhorst
Bearbeitungsstand |  |  | 2025-08-11
Projektinformationen |  |  | ISO50001
Stand: |  | 2025-09-09
| Themenbereich |  |  | Anforderung/Gilt wann ? | Anmerkung |  | Normabschnitt | Quelle
| Pflicht zur Umsetzung |  |  | Jährlicher durchschnittsenergieverbauch von 7,5GWh | Energiemanagement System (EnMS) |  |  | Buch | S.1 (PDF:16)
| Pflicht zur Kontrolle |  |  | rechtliche Anforderungen 1 mal im Jahr prüfen |  |  | 4.2 Interessierte Parteien | Buch | S.12 (PDF:27)
| Pflicht zur Pflege und Verbesserung |  |  | Das EnMS muss eingeführt, verbessert, aufrechtgehalten werden | Regelmäßige Kontrolle |  | 4.4 Energiemanagementsystem | ISO50001 | S.18 (PDF:22)
| Ziele und Energieziele |  |  | im Einklang mit der Energiepolitk stehen |  |  | 6.2 Ziele, Energieziele und Planung zu deren Erreichung | ISO50001 | S.21 (PDF:25)
|  |  |  | messbar sein | Messungen durchführen
dem anwendbaren Anforderungen Rechnung tragen
|  |  |  | Seus berücksichtigen | SEUs identifizieren und angehen
|  |  |  | Chancen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung Rechnung tragen | Energieverbrauch optimieren
|  |  |  | überwacht werden | Kontrolle durch Energieaudits
|  |  |  | vermittelt werden | Dokumentieren und für andere leser lesbar
|  |  |  | aktualisiert werden, soweit angemessen | Wenn Ziel nicht möglich zu erreichen anpassen
| Planung der Ziele |  |  | was wird getan |  |  | 6.2 Ziele, Energieziele und Planung zu deren Erreichung | ISO50001 | S.21 (PDF:25)
welche Ressourcen sind erforderlich
wer ist verantwortlich
wann wird es abgeschlossen
Wie werden die Ergebnisse bewertet
| Energetische Bewertung |  |  | aktuelle gegenüber frühere Energieeinsetze stellen | Messen und Daten sichern |  | 6.3 Energetische Bewertung | ISO50001 | S21 (PDF:25)
|  |  |  | SEUs Analysieren und die relevanten Variablen bestimmen | Durch Messungen Variablen herausfinden, welche den SEU besser macht
|  |  |  | Chancen zur Verbesserung bestimmen und priorisieren | Alle Verbesserungen Bestimmen und rausfinden, welches das höchste Potenzial hat
| Energieleistungskennzahlen (EnPIs) |  |  | EnPIs bestimmen ,welche für die Messung und Überwachung der Leistung geeignet sind |  |  | 6.4 Energieleistungskennzahlen | ISO50001 | S22 (PDF:26)
Möglichkeit zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung nachzuweisen
| Ausgangsbasis (EnB) |  |  | Relevante Variable muss aufgenommen werden, um ein Vergleich herstellen zu können |  |  | 6.5 Energetische Ausgangsbasis | ISO50001 | S22(PDF:26)
| Sammelnde Daten/Doku |  |  | muss enthalten: die relevanten Variablen bezüglich SEUs |  |  | 6.6 Planung der Energiedatensammlung | ISO50001 | S23(PDF:27)
muss enthalten: den Energieverbrauch bezüglich SEUs und der Organisation
muss enthalten: betriebliche Kriterien bezüglich SEUs
muss enthalten: statische Faktoren, falls zutreffend
muss enthalten: in Aktionsplänen festgelegte Daten
| Messkonzept |  |  | wesentliche Energieträger und Verbraucher identifizieren und Messpläne aufstellen | Innerhalb der Messpläne müssen Zähleinrichtungen identifiziert sein
Zähleinrichtungen müssen überwacht und kalibriert werden
|  |  |  | Zunächst wesentliche Verbraucher (SEUs) messen | Erste wesentliche Verbraucher dann untergeordnete
|  |  |  | Darstellen des Messkonzepts | Skizze oder verbale Beschreibung
| Auswahlder Messtechnik |  |  | Wahl der Messtechnik ist darauf zu achten, dass in der Abgrenzung zu anderen juristschen Personen geeichte Zähler zu setzen sind. Bei allen anderen Messungen sind Zähler zu wählen, die eichrechtskonform sind, sogenannte MID-Zähler | Messtechnik an andere Firmen müssen geeicht sein. |  |  | Buch | S.179 (PDF:194)
Wenn dies realisiert ist dann eigenes Messkonzept erstellen
| Verbesserung der energetischen Leistung |  |  | Nicht erreichen der Verbesserung muss unterjährig festgestellt werden | Tendenz durch Messungen erreichen
|  |  |  | Bei nicht einhalten muss das Energieziel korrigiert und festgehalten werden | Sofern es sich verschlechtert gilt das EnMS als nicht funktionierend
| Einhaltung rechtlicher und anderer Forderung |  |  | Bezogen auf Energieeinsatz;Energieverbrauch;Energieeffizienz | Einhaltung kann nachgewiesen werden durch:
der Einhaltung und Umsetzung der Energiepolitik
der Ergebnisse vorangegangener Complaince-Audits und Managementbewertungen
der Beschaffungsaktivitäten und der Energieeffizienzklassen bei beschafften Gütern
der Ergebnisse von Messungen
des Messkonzepts einschließlich der ggf. geforderten Eichrechtskonformität eingebauter Zähler
Abrechnungen bei Weiterleitung von Energie gegenüber Dritten
der Standortliste auf Vollständigkeit (bemannt/unbemannt)
die Abgrenzung von Eigen- und Fremdverbräuchen
der Aufzeichnungen über Störungen und Abweichungen vom Normalprozess
der Ergebnisse interner Audits
der Besprechungen des Energieteams
der Novellierungen von Rechtsvorschriften, BAFA-Merkblättern und abgeleiteter Maßnahmen
Prüfung durch Complaince Audit
| Internes Audit |  |  | Ziele des Internes Audits sind: | Alle energierelevanten Bereiche einmal im Jahr Auditieren |  | 9.2 Internes Audit | Buch | S.196 (PDF:211)
|  |  |  | Überprüfung der Übereinstimmung mit Anforderungen der Organisation | Es ist ratsam, eine Liste der internen Auditoren zu führen
|  |  |  | Überprüfung der Übereinstimmung mit Anforderungen der Norm | Folgende Forderungen sollen nachgewiesen werden:
|  |  |  | Überprüfung der Übereinstimmung mit Energiepolitik, Zielen und Energiezielen | Aufstellung der Energieverbräuche nach Prozessen, Anlagen
|  |  |  | Überprüfung der Wirksamkeit -> Verwirklichkeit und Aufrechthaltung | Charakteristika der Energieverbräuche und welche Einflussmöglichkeiten zur Energieeinsparung bestehen
|  |  |  | Überprüfung der Verbesserung der energiebezogenen Leistung | historisch und aktuelle Verbruachsdaten inklusive Variablen, Vorkommnisse
Messinstrumentarium, Messmethodik
Planungen von Verbräuchen aufgrund von Erweiterungen, Ersatz von verwendeter Technik
Instandhaltungsnachweise, Nachweise für den Betrieb von Maschinen und Anlagen
Auditergebnisse vorangegangener Audits
Energiekosten
Wissen der der Organisation zu Energieverwendung
Managemant von Energieverteilungssystemen
Nachweise für Schulungen, Kompetenz und Bewusstseinsbildung
Welche Dokumente müssen vorliegen:
Verfahrensbeschreibung zur Durchführung interner Energieaudits
Auditprogramm inkl. Der Durchführung von Begehungen und Inspektionen
Auditberichtvorlage
Auditberichte inkl. Maßnahmenkonzepte
| Mögliche Energieverbauch senker: |  |  | präventiven Instandhaltung -> Verschleiß einer Anlage entgegenwirken | Big Data/Messungen
|  |  |  | SEUs identifizieren und entgegenwirken | Messen des Energieverbrauchs
Note on D3: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben

## Niederspannungsrichtlinie
Zusammenführungen
Projekt |  | Bachelor |  | PDF
Projektnummer |  | DIVERSE |  | Inhaltsverzeichnis
Projektleiter/in |  | Helge Steinhorst
Bearbeitungsstand |  | 2025-08-11
Projektinformationen |  | DIN 61439
Stand: | 2025-09-09
|  | Themenbereich | Anforderung/Gilt wann ? |  | Anmerkung | Normabschnitt | Quelle
|  | Anwendung | Bei < 1000V AC oder <1500V DC, bei <1000Hz
Bei Innenraum- und Freiluftanwendungen
Bei Ortsfeste oder Ortsveränderbare Schaltgeräte kombination mit oder ohne Gehäuse
|  | Schnittstellen | Bemessungsspannung(Un) und Bemessungsbetriebsspannung(Ue) muss <= der Nennspannung sein
Bemessungsisolationsspannung = Prüfspannung der Isolierung -> muss >= Un oder Ue sein
|  | Bedienung undd Instandhaltung | Durch Laien zu bedienende Geräte müssen ein Schutz gegen jeden Kontakt mit aktiven Teilen bieten
|  | Dimensionierung des Neutralleiters | Bis 16mm^2 = 100% des Außenleiters. Ab 16mm^2 50% des Außenleiters |  | Annahme 50% der Ströme wird nicht überschritten Neutralleiter aus den selben Material
Sammelschienen
Note on D3: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben

## Fragestellungen
Zusammenführungen
Projekt |  |  |  |  | Bachelor
Projektnummer |  |  |  |  | DIVERSE
Projektleiter/in |  |  |  |  | Helge Steinhorst
Bearbeitungsstand |  |  |  |  | 2025-08-11
Projektinformationen |  |  |  |  | Fragestellungen
Stand: |  | 2025-09-09
Trafo OS Fragenkatalog | [16 empty] | Messgeräte
Soll eine Strommessung durchgeführt werden? | Soll eine Spannungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Wirkleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Scheinleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Blindleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Wirkenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Scheinenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Blindenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Temperaturmessung durchgeführt werden? | Bis zur wie vielten Oberschwingung soll gemessen werden? | Wie Genau muss gemessen werden? | Welche Schnittstelle soll genutzt werden? | Spannungsversorgung des Messgerätes? | Welche Marke soll verbaut werden? | Soll eine Differenzstrommessung durchgeführt werden? | Soll der Leistungsfaktor gemessen werden? |  | Marke | Modell
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 1. | 0.2 | Ethernet | 100 - 250V AC/DC, 24 - 60V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | PAC3220
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | erweiterbar | 1. - 63. | 0.2 | Ethernet | 95 - 250V AC, 110 - 270V DC, 24 - 48V DC | Siemens | erweiterbar | Ja |  | Siemens | PAC4220
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | Ethernet | 110 - 240V AC/DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | Simocode pro V PN
Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | erweiterbar | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | Strom-/Spannungserfassungmodule UM/UM+
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prüfen | Ja | Nein | 1. - 63. | 0.2 | 0 | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | ET200SP Energy Meter CT HF
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prüfen | Ja | Nein | 1. - 63. | 0.2 | 0 | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | ET200SP Energy Meter RC HF
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | 1. - 63. | 1 | 0 | 0 | Siemens | Prüfen | Ja |  | Siemens | 3VA2
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit Strommessung
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit ready4COM
Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit PMF-I
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit PMF-II
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | 3WA mit PMF-III
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ? | ? | ? | Nein | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Nein |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Ja |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip Hi-Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Nein |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip G Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Ja |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip G Hi-Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 0.2 | RS485, Ethernet | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | Janitza | Ja | Ja |  | Janitza | UMG 96RM-PN
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 40. | 0.2 | RS485 | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | Janitza | Nein | Ja |  | Janitza | UMG 96PA
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 50. | 0.2 | RS485, Profibus, Ethernet | 95 - 240V AC, 80 - 300V DC, 48 - 110V AC, 24 - 150V DC | Janitza | Ja | Ja |  | Janitza | UMG 509-PRO
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 1. | 0 | RS485, Ethernet | 24V DC | JeanMüller | 0 | Nein |  | JeanMüller | PLVarioNet-II EE07
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Einspeisung Fragenkatalog
Soll eine Strommessung durchgeführt werden? | Soll eine Spannungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Wirkleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Scheinleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Blindleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Wirkenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Scheinenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Blindenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Temperaturmessung durchgeführt werden? | Bis zur wie vielten Oberschwingung soll gemessen werden? | Wie Genau muss gemessen werden? | Welche Schnittstelle soll genutzt werden? | Spannungsversorgung des Messgerätes? | Welche Marke soll verbaut werden? | Soll eine Differenzstrommessung durchgeführt werden? | Soll der Leistungsfaktor gemessen werden? |  | Marke | Modell
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 1. | 0.2 | Ethernet | 100 - 250V AC/DC, 24 - 60V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | PAC3220
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | erweiterbar | 1. - 63. | 0.2 | Ethernet | 95 - 250V AC, 110 - 270V DC, 24 - 48V DC | Siemens | erweiterbar | Ja |  | Siemens | PAC4220
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | Ethernet | 110 - 240V AC/DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | Simocode pro V PN
Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | erweiterbar | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | Strom-/Spannungserfassungmodule UM/UM+
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prüfen | Ja | Nein | 1. - 63. | 0.2 | 0 | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | ET200SP Energy Meter CT HF
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prüfen | Ja | Nein | 1. - 63. | 0.2 | 0 | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | ET200SP Energy Meter RC HF
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | 1. - 63. | 1 | 0 | 0 | Siemens | Prüfen | Ja |  | Siemens | 3VA2
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit Strommessung
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit ready4COM
Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit PMF-I
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit PMF-II
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | 3WA mit PMF-III
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ? | ? | ? | Nein | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Nein |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Ja |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip Hi-Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Nein |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip G Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Ja |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip G Hi-Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 0.2 | RS485, Ethernet | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | Janitza | Ja | Ja |  | Janitza | UMG 96RM-PN
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 40. | 0.2 | RS485 | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | Janitza | Nein | Ja |  | Janitza | UMG 96PA
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 50. | 0.2 | RS485, Profibus, Ethernet | 95 - 240V AC, 80 - 300V DC, 48 - 110V AC, 24 - 150V DC | Janitza | Ja | Ja |  | Janitza | UMG 509-PRO
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 1. | 0 | RS485, Ethernet | 24V DC | JeanMüller | 0 | Nein |  | JeanMüller | PLVarioNet-II EE07
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0a973da1e5284cc8ce26f17f326381c5
Abgang Fragenkatalog
Soll eine Strommessung durchgeführt werden? | Soll eine Spannungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Wirkleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Scheinleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Blindleistungsmessung durchgeführt werden? | Soll eine Wirkenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Scheinenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Blindenergiemessung durchgeführt werden? | Soll eine Temperaturmessung durchgeführt werden? | Bis zur wie vielten Oberschwingung soll gemessen werden? | Wie Genau muss gemessen werden? | Welche Schnittstelle soll genutzt werden? | Spannungsversorgung des Messgerätes? | Welche Marke soll verbaut werden? | Soll eine Differenzstrommessung durchgeführt werden? | Soll der Leistungsfaktor gemessen werden? | Möglichkeit für ein andere juristische Partei | Marke | Modell
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 1. | 0.2 | Ethernet | 100 - 250V AC/DC, 24 - 60V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | PAC3220
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | erweiterbar | 1. - 63. | 0.2 | Ethernet | 95 - 250V AC, 110 - 270V DC, 24 - 48V DC | Siemens | erweiterbar | Ja |  | Siemens | PAC4220
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | Ethernet | 110 - 240V AC/DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | Simocode pro V PN
Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | erweiterbar | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | Strom-/Spannungserfassungmodule UM/UM+
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prüfen | Ja | Nein | 1. - 63. | 0.2 | 0 | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | ET200SP Energy Meter CT HF
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prüfen | Ja | Nein | 1. - 63. | 0.2 | 0 | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | ET200SP Energy Meter RC HF
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | 1. - 63. | 1 | 0 | 0 | Siemens | Prüfen | Ja |  | Siemens | 3VA2
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit Strommessung
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit ready4COM
Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit PMF-I
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Nein |  | Siemens | 3WA mit PMF-II
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 1 | USB-C,Bluetooth | 24V DC | Siemens | Nein | Ja |  | Siemens | 3WA mit PMF-III
Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ? | ? | ? | Nein | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Nein |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Ja |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip Hi-Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Nein |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip G Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ? | ? | ? | Prüfen | 1.-31. | 1 | Extra Kommunikationsmodul | 24 - 48V DC, 110 - 240V AC/DC | ABB | Nein | Ja |  | ABB | Emax 2.2 mit Ekip G Hi-Touch
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1.-31. | 0.2 | RS485, Ethernet | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | Janitza | Ja | Ja |  | Janitza | UMG 96RM-PN
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 40. | 0.2 | RS485 | 90 - 277V AC, 90 - 250V DC, 24 - 90V AC, 24 - 90V DC | Janitza | Nein | Ja |  | Janitza | UMG 96PA
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 50. | 0.2 | RS485, Profibus, Ethernet | 95 - 240V AC, 80 - 300V DC, 48 - 110V AC, 24 - 150V DC | Janitza | Ja | Ja |  | Janitza | UMG 509-PRO
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 1. | 0 | RS485, Ethernet | 24V DC | JeanMüller | 0 | Nein |  | JeanMüller | PLVarioNet-II EE07
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Allgemeines Fragenkatalog
Ist bereits ein Energiemanagementsystem vorhanden ? | Mit welchem Programm sollen die Daten analysiert werden?
Note on F3: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben